Freebus – Applikationsmodul

Input8x230
(Rev. 4.0)

Designed by
oldcoolmen

Baugruppenbeschreibung

Stand:	02.12.2008
Bearbeiter:	Tiger

Hinweis

Das Freebus Projekt ist ein Open - Source – Projekt und soll den Einsatz und die Nutzung eines Bussystems für die Hausautomation fördern. Alle Komponenten sind von uns nach besser Wissen und Gewissen entwickelt und getestet. Für Schäden die sich aus der Nutzung unserer Komponenten ergeben übernehmen wir keinerlei Haftung und Gewährleistung. Bei Problemen und Fragen werden wir im rahmen unserer Möglichkeit Unterstützung geben.

Unsere Hard- und Software ist unter unserer eigenen Lizenz. Eine kommerzielle Nutzung ist ausdrücklich untersagt und wird strafrechtlich verfolgt.
Die private Nutzung ist bis auf Widerruf ausdrücklich erwünscht. Solltet ihr kommerzielle Angebote oder eine kommerzielle Nutzung dritter, auch nur ansatzweise, bemerken, wendet euch bitte an uns.

Impressum:
www.freebus.org

Inhaltsverzeichnis

# Technische Daten

Funktionsbeschreibung:

Das Freebus Modul „Input8x230“ ermöglicht den Anschluss von 8 unabhängigen Spannungssignalen mit einer Nennspannung von 230 V. Die zugehörige Software sendet entsprechend der parametrierten Funktionen die Steuerinformationen mittels Telegrammen über den Bus.

Technische Daten:

Modultyp:	Binäreingang 8-fach, 230 V
Hutschienenmontage

Abmessungen (Breite):	4 TE (70 mm)
(je nach Gehäusetyp sind Abweichungen möglich)

Modulversorgung:	Über den Bus

Leistungsaufnahme:	max. xxxx W (muss noch verifiziert werden)

Signalspannung:	230 V ± 10%, 50/60 Hz
  0-Signal:	0 ... 100 V
   1-Signal:	> 112 V

Signalstrom:

Anschluss:	Schraubklemmen
eindrähtig 4 mm2
AWG 12

Schutzart:	mit Gehäuse IP20
(ohne Gehäuse IP 00)

Umgebungstemperatur:	0 – 45 °C (keine Betauung zulässig)

Anschlussschema:

# Schaltungsunterlagen
## Stromlaufplan

## Platinen-Layout
Bestückungsseite:

(Achtung: NICHT Maßstabsgerecht)

Lötseite:

(Achtung: NICHT Maßstabsgerecht)

Bestückungsplan:

Bohrplan:

# Bauanleitung
## Stückliste

Pos.	Kennung	Bezeichnung	Anzahl	Bestellnummer	E-Preis
1	IC1, IC2	74HC14N	2	74HC 14 1)	0,12 €
2	OK1, OK2, OK3, OK4, OK5, OK6, OK7, OK8	CNY17-II	8	CNY 17/II 1)	0,18 €
3	D1_1, D1_2, D1_3, D1_4, D1_5, D1_6, D1_7, D1_8, D2_1, D2_2, D2_3, D2_4, D2_5, D2_6, D2_7, D2_8	1N4007	16	1N 4007 1)	0,02 €
4	LED1	LED rot, 3 mm / low current	1	LED 3MM 2MA RT 1)	0,092 €
5	D3	SMAJ43CA	1
6	R1	Widerstand 1K, 1 %, ¼ W, Bauform0207	1	METALL 1,00K 1)	0,082 €
7	R3, R5, R7, R9, R11, R13, R15, R17	Widerstand 6K8, 1 %, ¼ W, Bauform0207	8	METALL 6,80K 1)	0,082 €
8	R2, R4, R6, R8, R10, R12, R14, R16	Widerstand 2K7, 1 %, ¼ W, Bauform0207	8	METALL 2,70K 1)	0,082 €
9	RN1, RN2	Widerstandsnetzwerk 10K	2	SIL 5-4 10K 1)	0,082 €
10	C1	Kondensator 10 µF / 16 V Radiale, RM 1,5 mm	1	SM 10/16RAD 1)	0,072 €
11	C3, C5, C7, C9, C11, C13, C15, C17	Kondensator 10 µF / 16 V Radiale, RM 1,5 mm	8	SM 10/16RAD 1)	0,072 €
12	C2, C4, C6, C8, C10, C12, C14, C16	Kondensator 47 nF/630 VDC / WIMA MKS-4	8	MKS-4 47N 1)	0,14 €
13	C18, C19	Kondensator 100 nF	2	X7R-2,5 100N 1)	0,12 €
14	S1	Taster, 2xSchliesser / Höhe 12,5 mm	1	TASTER 3301D	0,12 €
15	JP1	Stiftleiste 2x10	1	SL 2X10G 2,54	0,13 €
16	X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8	Anreihklemme 2-polig, RM5,08 /Lift	8	AKL 073-02	0,30 €
	alternativ: / X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18	PTR Anreihklemmen / AKZ700/2-5.08	8
17	X9	Anreihklemme 2-polig, RM5,08 /Lift	1	AKL 073-02	0,30 €
	alternativ: / X19	PTR Anreihklemmen / AKZ700/2-5.08	1
18	Gehäuse	Hutschienegehäuse Serie MR,		HUT 4-C 1)	6,65 €
19		IC-Sockel 14 pol.	2	GS 14P 1)	0,17 €
20		IC-Sockel 6 pol.	8	GS 6P 1)	0,09 €

1) Bestellnummer von Reichelt Elektronik (http://www.reichelt.de)

## Platinendaten

Platinenmaterial	FR4 1,5 mm
35 m Kupfer
doppelseitig

## Montageanleitung
Bei selbstgeätzten Platinen ohne durchkontaktierte Bohrungen sollte die folgende Bestückungsreihenfolge eingehalten werden. Erforderliche Lötstellen auf der Bestückungsseite sind sonst u.U. nicht mehr Zugänglich!

Schritt 1: Bauteile mit Lötstellen auf der Bestückungsseite bestücken

- Grafik noch einfügen -

Hinweis: Lötstellen mit Leiterbahnanschluss auf der Bestückungsseite auf beiden Seiten verlöten!

Schritt 1: Bauteile mit Lötstellen auf der Lötseite bestücken

- Grafik noch einfügen -

- F E R T I G -

# Versionsübersicht Komplettmodul
Die Baugruppe kann nur in Kombination mit einem Freebus-Controllerboard und der zugehörigen Firmware betrieben werden. Die folgende Übersicht zeigt die möglichen Kombinationen:

Applikationsboard	Input8x230, Rev. 4
Controllerboard	AVR-Board mit neuer Grundschaltung in vorbereitung
Firmware	Firmware in Arbeit

Applikationsboard	Input8x230, Rev. 4
Controllerboard	LPC-Board mit neuer Grundschaltung in vorbereitung
Firmware	Firmware in Arbeit